

**Tehniskā specifikācija Bottom of Form**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Parametra nosaukums** | **Tehnisko parametru robežas** | **Pretendenta piedāvājums** |
|
| 1 | Spriegums ieejā | 110 - 300 Vac |  |
| 2 | fāze | 1f |  |
| 3 | frekvence | 44 - 66 Hz |  |
| 4 | ups iekārtas ietilpība | ne mazāk par 3000VA / 2700W |  |
| 5 | Spriegums izejā | 220/230/240 Vac |  |
| 6 | Izejas viļna veids | tīrs sinusoīda vilnis |  |
| 7 | Ārējais izmērs | ne lielāks par 195x320x490 mm |  |
| 8 | Iekārtas svars | ne mazāks par 29 kg |  |
| 9 | Izejas ligzdas | ne mazāk par 6xIEC C13, 1xIEC C19, 2xCEE 7/3 (Schuko) |  |
| 10 | Baterijas ietilpība | 12 Vdc / 9Ah |  |
| 11 | Baterijas darbības laiks pie 100% noslodzes | ne mazāks kā 6 min |  |
| 12 | Baterijas darbības laiks pie 70% noslodzes | ne mazāks kā 8 min |  |
| 13 | Baterijas uzlādes laiks līdz 90% | ne ilgāks kā 4h |  |
| 14 | Baterijas tips | svina skābes, bezapkopju |  |
| 15 | displejā attēlotās funkcijas | Spriegums, frekvence, uzlādes līmenis, izejošā strāva, temperatūra |  |
| 16 | iekārtas pašdiagnostika | paneļa iestatījumi un programmas kontrole, 24 stundu pārbaude. |  |
| 17 | Aizsardzība | pret pārspriegumu, pārkaršanu, īssavienojumu, pilnīgu izlādi, pārlādēšanu. |  |
| 18 | Iekārtas izdalītais trokšņu līmenis | ne leiklājks par 50 dBA - 1m attālumā |  |
| 19 | Savienojamība | RS-232, EPO, USB, comm slot. |  |
| 20 | Marķjējums, atbilstība | atbilstība CE, IEC EN 62040-3 |  |
| 21 | Papildus bateriju bloks | iekārtai iespējams pievienot papildus bateriju bloku, ilgākam autonomāas darbības rezīmam. |  |
| 22 | Garantija | Iekārtu garantija ne mazāka par 24 mēn. |  |

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**:

Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas konta Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas kods:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats: \_\_\_\_\_\_\_